2010年及“十一五”电力行业

节能减排情况通报

国家电力监管委员会

国家发展和改革委员会

环 境 保 护 部

国家能源局

二〇一一年九月

- 目  录

概  述	1

第一部分 基本情况	3

一、电力行业基本情况	3

（一）发电企业	3

（二）电网企业	4

二、节能减排情况	5

（一）节能减排规划目标完成情况	5

（二）节能指标情况	7

（三）减排指标情况	16

第二部分 主要措施	20

一、全面部署，统筹推进	20

二、企业重视，措施有力	23

第三部分 评述	27

一、取得的成绩	27

二、存在的问题	29

三、建议和意见	32

- 概  述

根据《节能减排综合性工作方案》（国发〔2007〕15号），从2007年起，国家电监会会同国家发展改革委、国家能源局、环境保护部在对电力行业提高能源效率、节约能源资源、控制二氧化硫排放监督检查的基础上，连续四年组织编制并发布电力行业节能减排情况通报，有效促进了电力行业节能减排工作开展。

“十一五”期间，国家发展改革委、环境保护部、国家电监会、国家能源局高度重视电力行业节能减排工作，通过强化目标考核、推进“上大压小”、完善市场机制、鼓励技术创新、加强监管等措施，有力促进了电力行业节能减排工作。为总结2010年和“十一五”期间电力行业节能减排情况，2011年2月，国家电监会印发《关于报送2010年和“十一五”电力企业节能减排情况的通知》（办稽查〔2011〕30号），对主要电网公司和发电集团公司节能减排情况开展了专项调查。国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司、陕西省地方电力公司等4家电网企业和华能集团公司等21家发电集团公司报送了相关材料。3—5月，国家电监会成立节能减排督查工作组，赴国家电网公司、南方电网公司本部及其所属7家省级电网企业，华能、大唐、华电、国电、中电投和神华集团公司本部，中央和地方发电集团公司所属的106家燃煤发电企业开展了节能减排专项督查，对督查中发现的问题，向有关电网公司、发电集团公司印发了整改意见。

“十一五”期间，电力企业、地方政府认真贯彻落实科学发展观，在加快发展的同时，按照国家统一要求与部署，认真贯彻落实国家有关节能减排法规、政策，积极推进“上大压小”，不断优化电源结构，加快电网建设步伐，加大二氧化硫治理力度，节能减排工作取得显著成效。2010年，6000千瓦及以上燃煤火电机组平均供电煤耗333克标准煤/千瓦时，电网综合线损率6.53%。“十一五”供电煤耗、综合线损率分别累计下降37克标准煤/千瓦时和0.68个百分点；二氧化硫排放总量956万吨，比2005年降低29%。“十一五”节能减排规划目标提前完成，为全国节能减排目标的实现做出了巨大贡献。

《2010年及“十一五”电力行业节能减排情况通报》（以下简称《通报》）在全面总结电力行业节能减排工作的基础上，结合专项调查和专项督查结果进行编制。《通报》认真总结了政府有关部门和电力行业节能减排的主要措施，客观反映了2010年和“十一五”期间电力行业节能减排成效，系统梳理了近年来在节能减排工作中存在的主要问题，提出了继续推动电力行业节能减排工作，实现“十二五”节能减排目标的建议和意见。

- 第一部分 基本情况

- 一、电力行业基本情况

- （一）发电企业

- 1、全国

到2010年底，全国发电总装机容量9.66亿千瓦，发电量42278亿千瓦时，分别比2005年增长86.9%和69.3%。装机容量、发电量连续15年居世界第二位，与美国的差距迅速缩小。“十一五”期间，全国新建发电装机4.86亿千瓦，相当于“十五”末的发电装机总量，占“十一五”末发电装机总量的50%左右，创造了世界电力建设的新纪录。电力工业装备和技术水平已跻身世界先进国家之列。

“十一五”末全国发电装机结构见图1。

图1  “十一五”末全国发电装机结构

- 2、主要集团公司

专项调查的21家发电集团公司总装机容量6.25亿千瓦，占全国总装机容量的64.7%。其中，中央所属集团公司装机容量5.47亿千瓦，地方电力集团公司0.78亿千瓦。

从电源结构上看，21家发电集团公司火电装机容量5.18亿千瓦，占全国火电装机容量的73.1%；水电装机容量0.80亿千瓦，占全国水电装机容量的37.0%；风电装机容量0.26亿千瓦，占全国风电装机容量的87%。21家发电集团公司2010年底机组容量构成情况见图2。

图2  21家发电集团公司2010年底机组容量构成情况

- 3、专项督查发电企业

专项督查火力发电企业共106家、373台机组，装机容量共计10087万千瓦，占全国火电装机总量的14.3%。其中，中央企业80家，装机容量7665万千瓦，占专项督查企业的75.5%；地方企业26家，装机容量2422万千瓦，占24.5%。

- （二）电网企业

- 1、全国

2010年底，全国220千伏及以上输电线路回路长度44.56万公里220千伏及以上变电设备容量19.90亿千伏安，分别比2005年增长75.66%和135.99%，电网规模居世界第一位。

- 2、主要电网企业

2010年底，国家电网公司经营区域发电总装机容量7.45亿千瓦，比2005年增长83.2%；220千伏及以上输电线路总长33.37万公里，比2005年增加70.8%；变电容量23.47亿千伏安，比2005年增加1.2倍；售电量26891亿千瓦时，比2005年增加83.6%。

2010年底，南方电网公司经营区域发电总装机容量1.69亿千瓦，比2005年增长87.8%；220千伏及以上输电线路总长8.39万公里，比2005年增长86.3%；变电容量3.85亿千伏安，比2005年增长1.39倍；售电量7093亿千瓦时，比2005年增长63.2%。

- 3、专项督查电网企业

截至2010年底，北京电网共有35千伏及以上变电容量6571.38万千伏安，线路9430公里；福建电网110千伏及以上变电容量9049万千伏安，线路23593公里；甘肃电网220千伏及以上变电容量3461万千伏安，线路11502.64公里；广西电网110千伏及以上变电容量6714万千伏安，线路34000公里；吉林电网220千伏及以上变电容量1943万千伏安，线路8572公里；江西电网220千伏及以上变电容量3466万千伏安，线路10416公里；云南电网220千伏及以上变电容量5236.3万千伏安，线路19388.5公里。

- 二、节能减排情况

- （一）节能减排规划目标完成情况

1、电力行业

为保证国家节能减排目标的顺利实现，《能源发展“十一五”规划》和《全国主要污染物排放总量控制计划》等确定了电力行业“十一五”节能减排目标值。“十一五”期间，电力行业认真贯彻落实国家有关节能减排法规、政策，积极推进“上大压小”，不断优化电力结构，加大二氧化硫治理力度，提前完成“十一五”节能减排规划目标，为全国节能减排目标的实现作出了巨大贡献。电力行业“十一五”节能减排目标完成情况见表1。

表1　“十一五”电力节能减排相关指标完成情况

| 指 标 | 2005年 基准值 | 2010年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标值 | 实际值 | 目标完成 情况 | 目标来源 |
| 供电煤耗（克标准煤/千瓦时） | 370 | 355 | 333 | 2008年 实现 | 能源发展“十一五”规划 |
| 综合线损率（%） | 7.21 | 7.00 | 6.53 | 2007年 实现 | 同上 |
| 发电水耗（千克/千瓦时） | 3.10 | 2.80 | 2.45 | 2008年 实现 | 同上 |
| 电力二氧化硫排放总量（万吨） | 1350 | 951.7 | 956 | 2009年 实现 | 全国主要污染物排放总量控制计划 |
| 脱硫机组投运容量（亿千瓦） | 0.53 | “十一五”期间投运3.55 | 截至2010年底脱硫机组5.78亿千瓦（烟气脱硫机组5.6亿千瓦），“十一五”期间累计新增逾5亿千瓦 | 实现 | 节能减排综合性工作方案 |
| 工业固体废物综合利用率（%） | 55.8 | 60.0 | 粉煤灰综合利用率68.0%；脱硫石膏综合利用率69.0% | 实现 | “十一五”规划纲要 |

2、中央企业

“十一五”期间，国家发展改革委、环境保护部、国家能源局等政府有关部门通过与企业签订责任书等形式，确定了中央发电企业节能减排目标值。被督查的华能等6家中央发电企业均提前超额完成国家规定的“十一五”节能减排目标见表2。

表2  被督查集团公司“十一五”节能减排规划目标完成情况一览表

| 关停小火电机组（单位：万千瓦） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 集团公司 | “十一五”关停目标 | “十一五”实际关停 | 规划目标完成情况 |
| 华能 | 251.2 | 519.6 | 完成 |
| 大唐 | 401.15 | 750.8 | 完成 |
| 华电 | 468.3 | 625.1 | 完成 |
| 国电 | 505 | 641.1 | 完成 |
| 中电投 | 398.81 | 796.3 | 完成 |
| 神华 | - | 99 |  |
| 供电煤耗（单位：克标准煤/千瓦时） |  |  |  |
| 集团公司 | 2010年目标值 | 2010年实际值 | 规划目标完成情况 |
| 华能 | 329 | 323 | 完成 |
| 大唐 | 335 | 325 | 完成 |
| 华电 | 340 | 328 | 完成 |
| 国电 | 333 | 326 | 完成 |
| 中电投 | 340 | 332 | 完成 |
| 神华 | 321 | 319 | 完成 |
| 二氧化硫排放情况（单位：%） |  |  |  |
| 集团公司 | 目标责任书要求“十一五”下降比例 | “十一五”实际下降比例 | 规划目标完成情况 |
| 华能 | 27.60 | 37.17 | 完成 |
| 大唐 | 36.90 | 45.05 | 完成 |
| 华电 | 44.90 | 49.72 | 完成 |
| 国电 | 42.80 | 46.19 | 完成 |
| 中电投 | 35.00 | 44.33 | 完成 |
| 神华 | 减排0.6408万吨 | 减排6.5万吨 | 完成 |

注：神华集团的目标考核是国资委对神华集团国华电力公司的考核值。

（二）节能指标情况

1、供电煤耗

- （1）全国

2010年，全国6000千瓦及以上火电机组供电煤耗333克标准煤/千瓦时，比上年降低7克标准煤/千瓦时，达到世界先进水平。“十一五”期间，火电机组平均供电煤耗累计下降37克标准煤/千瓦时。

- （2）主要集团公司

21家发电集团公司2010年火电机组平均供电煤耗325克标准煤/千瓦时，比全国平均值低8克标准煤/千瓦时。“十一五”期间，21家发电集团公司火电机组平均供电煤耗共下降约28克标准煤/千瓦时。

21家发电集团公司2010年火电机组平均供电煤耗见表3。

表3  21家发电集团公司2010年平均供电煤耗及与全国水平比较情况一览表

| 序号 | 公司名称 | 2010年供电煤耗 （克标准煤/千瓦时） | 与全国平均水平比较 （克标准煤/千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申能集团 | 300 | -33 |
| 2 | 新力公司 | 316 | -17 |
| 3 | 浙能集团 | 317 | -16 |
| 4 | 江西省投 | 318 | -15 |
| 5 | 广州发展 | 321 | -12 |
| 6 | 华能集团 | 323 | -10 |
| 7 | 江苏国信 | 323 | -10 |
| 8 | 国投电力 | 324 | -9 |
| 9 | 河南投资 | 324 | -9 |
| 10 | 大唐集团 | 325 | -8 |
| 11 | 神华集团 | 325 | -8 |
| 12 | 广东粤电 | 325 | -8 |
| 13 | 天津津能 | 325 | -8 |
| 14 | 国电集团 | 326 | -7 |
| 15 | 华电集团 | 328 | -5 |
| 16 | 四川电投 | 329 | -4 |
| 17 | 华润电力 | 330 | -3 |
| 18 | 中电投集团 | 332 | -1 |
| 19 | 皖能集团 | 333 | 0 |
| 20 | 河北建投 | 339 | 6 |
| 21 | 甘肃电投 | 348 | 15 |

- （3）专项督查发电企业

专项督查发电企业2010年火电机组平均供电煤耗330克标准煤/千瓦时，比全国平均供电煤耗值低3克标准煤/千瓦时；“十一五”期间，专项督查发电企业火电机组平均供电煤耗共下降21克标准煤/千瓦时。

专项督查发电企业中，2010年火电机组供电煤耗最高的5家燃煤发电企业见表4、表5，供电煤耗最低的5家燃煤发电企业见表6、表7。

表4  2010年供电煤耗最高的5家燃煤发电企业一览表（纯凝）

| 序号 | 电厂名称 | 装机规模 （台数×万千瓦） | 2010年供电煤耗值 （克标准煤/千瓦时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西榆林银河发电公司 | 2×13.5 | 386 | 纯凝、超高压、循环冷却，半干法脱硫 |
| 2 | 四川华电黄桷庄发电有限公司 | 2×20 | 381 | 纯凝、超高压、循环冷却，湿法脱硫 |
| 3 | 国华神木发电有限公司 | 2×11 | 379 | 纯凝、高压、循环冷却、干法脱硫 |
| 4 | 钱甸电厂 | 2×13.5 | 376 | 纯凝、超高压、循环冷却、循环流化床锅炉 |
| 5 | 国网能源重庆电厂 | 2×22 | 375 | 纯凝、超高压、直流冷却、湿法脱硫 |

表5   2010年供电煤耗最高的5家燃煤发电企业一览表（供热）

| 序号 | 电厂名称 | 装机规模 （台数×万千瓦） | 2010年供电煤耗值 （克标准煤/千瓦时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巨化集团公司热电厂 | 2×2.5+3×6 | 395 | 供热、高压机组、间接空冷、有脱硫 |
| 2 | 台塑集团（热电） 宁波有限公司 | 3×14.864 | 377 | 供热、超高压、循环冷却、氢氧化镁脱硫、1台机组有脱硝 |
| 3 | 焦作华润热电公司 | 2×14 | 374 | 供热、超高压、循环冷却、烟气循环流化床法脱硫 |
| 4 | 国电鸿雁池发电公司 | 1×11+1×33 | 374 | 供热，11万千瓦机组为高压机组、33万千瓦机组为亚临界机组，直流冷却，33万千瓦机组为湿法脱硫 |
| 5 | 贵州华电毕节热电厂 | 2×15 | 364 | 供热、超高压、直接空气冷却、循环流化床锅炉 |

表6  2010年供电煤耗最低的5家燃煤发电企业一览表（纯凝）

| 序号 | 电厂名称 | 装机规模 （台数×万千瓦） | 2010年供电煤耗值 （克标准煤/千瓦时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽华电芜湖发电有限公司 | 2×66 | 303 | 纯凝、超超临界、直流冷却、湿法脱硫 |
| 2 | 大唐宁德电厂 | 2×60 | 307 | 纯凝、超临界、直流冷却、湿法脱硫 |
| 3 | 国华太仓电厂 | 2×63 | 308 | 纯凝、超临界、直流冷却、湿法脱硫、有脱硝 |
| 4 | 华电新乡发电公司 | 2×66 | 310 | 纯凝、超临界、循环冷却、湿法脱硫 |
| 5 | 鹤壁丰鹤发电公司 | 2×60 | 311 | 纯凝、超临界、循环冷却、湿法脱硫 |

表7  2010年供电煤耗最低的5家燃煤发电企业一览表（供热）

| 序号 | 电厂名称 | 装机规模 （台数×万千瓦） | 2010年供电煤耗值 （克标准煤/千瓦时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华能北京热电厂 | 2×22+2×16.5+1×7.5 | 281 | 供热、超高压、循环冷却、湿法脱硫、有脱硝 |
| 2 | 北京京能热电股份有限公司 | 4×22 | 297 | 供热、超高压、循环冷却、湿法脱硫、有脱硝 |
| 3 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | 6×20 | 307 | 供热、超高压、循环冷却、两台湿法脱硫、两台炉内喷钙、两台无脱硫 |
| 4 | 大唐七台河发电公司 | 2×35+2×60 | 307 | 供热、亚临界、循环冷却、湿法脱硫 |
| 5 | 大唐灞桥热电厂 | 2×12.5+2×30 | 312 | 供热，2台12.5万千瓦机组为超高压、2台30万千瓦机组为亚临界，循环冷却，湿法脱硫 |

- 2、发电厂用电率

- （1）全国

2010年，全国发电厂用电率5.43%，比2005年下降0.44个百分点。其中，水电0.33%，比2005年下降0.11百分点；火电6.33%，比2005年下降0.47个百分点。

- （2）主要集团公司

21家发电集团公司2010年平均火电厂用电率6.08%，比全国平均值低0.25个百分点。

21家发电集团公司2010年平均火电厂用电率见表8。

表8  21家发电集团公司2010年平均火电厂用电率及与全国水平比较情况一览表

| 序号 | 公司名称 | 2010年火电厂用电率（%） | 与全国平均水平比较 （百分点 ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申能集团 | 4.3 | -2 |
| 2 | 新力公司 | 4.5 | -1.8 |
| 3 | 江西省投 | 4.7 | -1.6 |
| 4 | 江苏国信 | 5.1 | -1.2 |
| 5 | 皖能集团 | 5.3 | -1 |
| 6 | 广州发展 | 5.4 | -0.9 |
| 7 | 国投电力 | 5.6 | -0.7 |
| 8 | 浙能集团 | 5.6 | -0.7 |
| 9 | 华能集团 | 5.7 | -0.6 |
| 10 | 大唐集团 | 5.8 | -0.5 |
| 11 | 华润电力 | 5.9 | -0.4 |
| 12 | 国电集团 | 6.0 | -0.3 |
| 13 | 广东粤电 | 6.1 | -0.2 |
| 14 | 四川电投 | 6.4 | -0.6 |
| 15 | 华电集团 | 6.5 | 0.2 |
| 16 | 河南投资 | 6.6 | 0.3 |
| 17 | 神华国华 | 6.7 | 0.4 |
| 18 | 河北建投 | 6.8 | 0.5 |
| 19 | 天津津能 | 7.2 | 0.1 |
| 20 | 中电投集团 | 7.2 | 0.9 |
| 21 | 甘肃电投 | 7.5 | 1.2 |

- （3）专项督查发电企业

专项督查发电企业2010年平均厂用电率6.3%，与全国平均水平相当。

2010年厂用电率最高的5家燃煤发电企业见表9、表10，厂用电率最低的5家燃煤发电企业见表11、表12。

表9  2010年厂用电率最高的5家燃煤发电企业一览表（纯凝）

| 序号 | 电厂名称 | 装机规模 （台数×万千瓦） | 2010年平均厂用电率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网能源重庆电厂 | 2×22 | 11.32 | 纯凝、超高压、直流冷却、湿法脱硫 |
| 2 | 华电黄桷庄发电厂 | 2×20 | 10.61 | 纯凝、超高压、循环冷却、湿法脱硫 |
| 3 | 国电贵阳发电厂 | 2×20 | 10.5 | 纯凝、超高压、循环冷却、湿法脱硫 |
| 4 | 陕西银河 榆林发电公司 | 2×13.5 | 10.49 | 纯凝、超高压、循环冷却、循环流化床干法脱硫 |
| 5 | 中电投山西神头 发电有限责任公司 | 4×20 | 10.22 | 纯凝，两台超高压、两台亚临界，循环冷却，湿法脱硫 |

表10  2010年厂用电率最高的5家燃煤发电企业一览表（供热）

| 序号 | 电厂名称 | 装机规模 （台数×万千瓦） | 2010年平均厂用电率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浑江发电公司 | 1×20+1×21.5 | 11.19 | 供热、超高压、循环冷却、半干法脱硫 |
| 2 | 华电淄博热电公司 | 1×2.8+ 1×3 | 10.77 | 供热、高压、循环冷却、氨法脱硫 |
| 3 | 台塑集团（热电） 宁波有限公司 | 3×14.864 | 9.88 | 供热、超高压、循环冷却、氢氧化镁脱硫、1台机组有脱硝 |
| 4 | 漳泽发电公司 | 4×21 | 9.71 | 1台纯凝、3台供热，超高压，直流冷却，湿法脱硫 |
| 5 | 贵州华电 毕节热电厂 | 2×15 | 9.385 | 供热、超高压、直接空气冷却、循环流化床锅炉 |

表11  2010年厂用电率最低的5家燃煤发电企业一览表（纯凝）

| 序号 | 电厂名称 | 装机规模 （台数×万千瓦） | 2010年平均厂用电率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华能丹东电厂 | 2×35 | 4.35 | 纯凝、亚临界、直流冷却、湿法脱硫 |
| 2 | 大唐国际托克托发电公司 | 8×60+2×30 | 4.45 | 纯凝、四台60万千瓦机组和两台20万千瓦机组循环冷却、4台60万千瓦机组空气冷却、湿法脱硫 |
| 3 | 国华太仓电厂 | 2×63 | 4.46 | 纯凝、超临界、直流冷却、湿法脱硫、有脱硝 |
| 4 | 大唐宁德电厂 | 2×60 | 4.48 | 纯凝、超临界、直流冷却、湿法脱硫 |
| 5 | 安徽华电芜湖发电有限公司 | 2×66 | 4.48 | 纯凝、超超临界、直流冷却、湿法脱硫 |

表12  2010年厂用电率最低的5家燃煤发电企业一览表（供热）

| 序号 | 电厂名称 | 装机规模 （台数×万千瓦） | 2010年平均厂用电率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大唐七台河发电公司 | 2×35+2×60 | 4.51 | 供热、亚临界、循环冷却、湿法脱硫 |
| 2 | 华润镇江发电公司 | 2×14+2×63 | 4.71 | 2台14万千瓦机组为供热、超高压，2台60万千瓦机组为纯凝、超临界，直流冷却，湿法脱硫 |
| 3 | 国电双辽发电公司 | 4×30 | 4.84 | 2台供热、2台纯凝，亚临界、循环冷却、2台湿法脱硫 |
| 4 | 中电投漕泾热电公司 | 2×33 | 4.9 | 供热、超高压、空冷、燃机 |
| 5 | 南京华润热电有限公司 | 2×13.5+2×33 | 5.19 | 供热，2台12.5万千瓦机组超高压、2台33万千瓦机组亚临界，直流冷却，湿法脱硫 |

- 3、综合线损率

- （1）全国

2010年，全国电网综合线损率6.53%，比“十一五”确定的7%的目标值低0.47个百分点。目前我国电网综合线损率低于2007年的英国（7.4%）、澳大利亚（7.5%）、俄罗斯（11.95%），接近2007年美国（6.38%）水平，居同等供电负荷密度条件国家的先进水平。“十一五”期间，线损累计下降0.68个百分点，累计节约电量321亿千瓦时，相当于节约标准煤1635万吨，相应减排二氧化碳4546万吨。

- （2）主要电网企业

2010年，国家电网公司和南方电网公司均提前超额完成国家规定的目标值。2010年，国家电网公司综合线损率5.98%，“十一五”期间共下降0.61个百分点，低于“十一五”考核目标值0.32个百分点；南方电网公司综合线损率6.28％，“十一五”期间共下降1.1个百分点，低于“十一五”考核目标值0.02个百分点。

内蒙古电力公司完成了内蒙古电网“十一五”节能规划，使全网电网层级结构不断优化，与“十五”期间线损水平相比少损失电量48.46亿千瓦时，增加直接经济效益近14.03亿元。2010年，陕西省地方电力公司综合线损率6.34%，“十一五”期间共下降0.93个百分点，低于“十一五”考核目标值0.64个百分点。

- （3）专项督查电网企业

7家专项督查电网企业综合线损率水平见表13。

表13  专项督查电网企业2010年综合线损率情况一览表

| 序号 | 电力公司名称 | 2010年综合线损率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江西省电力公司 | 4.89 |
| 2 | 甘肃省电力公司 | 5.61 |
| 3 | 广西电网公司 | 5.65 |
| 4 | 云南电网公司 | 5.65 |
| 5 | 吉林省电力公司 | 6.42 |
| 6 | 北京市电力公司 | 6.68 |
| 7 | 福建省电力公司 | 6.73 |

- （三）减排指标情况

- 1、全国

脱硫情况。截至2010年底，全国已投运脱硫机组5.78亿千瓦（烟气脱硫机组超过5.6亿千瓦），烟气脱硫机组约占全国煤电机组容量的86%，比美国2009年高36个百分点。“十一五”期间，全国新增燃煤机组烟气脱硫装置逾5亿千瓦，占燃煤机组的比例较2005年提高72个百分点。通过结构减排、工程减排、管理减排的综合减排作用，电力二氧化硫排放量持续下降。按照煤中硫份释放到空气中的系数为0.85核定，2010年，全国电力二氧化硫排放量核定值为956万吨，比2005年降低约29%。与2005年相比，2010年电力二氧化硫排放量下降394万吨（全国下降364万吨），是全国的1.08倍，为全国二氧化硫减排作出了巨大的贡献。

烟尘排放控制情况。2010年电力烟尘排放总量160万吨，“十一五”期间，尽管火电发电量增长近70%，但与2005年相比，2010年电力烟尘排放总量降低55.6%，单位火电发电量烟尘排放量降低约37.5%，为0.5克/千瓦时。

氮氧化物排放控制情况。截至2010年底，全国已投运烟气脱硝机组容量约9000万千瓦，约占煤电机组容量的14%；在建、规划（含规划电厂项目）的脱硝工程容量超过1亿千瓦。已投运的烟气脱硝机组以新建机组为主，且93%以上采用选择性催化还原法（SCR）工艺技术。

固体废物综合利用情况。2010年，全国电力行业共产生粉煤灰4.8亿吨，是2005年的1.6倍；粉煤灰综合利用率约为68%，比2005年提高2个百分点。全国燃煤电厂采用石灰石－石膏湿法烟气脱硫等工艺产生的副产品石膏约5230万吨，是2005年的十多倍，脱硫石膏综合利用率约69%，比2005年提高近60个百分点。

- 2、主要集团公司

截至2010年底，21家发电集团公司共投运脱硫机组（含循环流化床锅炉和烟气脱硫机组）4.8亿千瓦，占其煤电机组容量的96.6%，比2005年底提高79个百分点；烟气脱硝机组容量6675万千瓦，占其煤电机组容量的13.4%。

2010年，五大发电集团共排放二氧化硫443.9万吨，比2009年下降4.93%，均完成了二氧化硫削减任务。

6家被督查集团公司污染物控制主要指标水平情况见表14。

表14  被督查集团公司2010年污染物控制主要指标水平一览表

| 集团公司 | 脱硫机组容量（万千瓦） | 脱硫机组占煤电机组比例（%） | 单位火电发电量二氧化硫排放量 （克标准煤/千瓦时） | 脱硫石膏 综合利用率（%） | 粉煤灰综合利用率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华能集团 | 8637.7 | 96.3 | 2.06 | 78.3 | 74.0 |
| 大唐集团 | 8316.0 | 99.3 | 2.02 | 97.0 | 79.6 |
| 华电集团 | 6401.4 | 94.9 | 2.89 | 73.8 | 72.2 |
| 国电集团 | 7126.2 | 94.7 | 2.61 | 72.6 | 71.8 |
| 中电投集团 | 4890.0 | 97.8 | 3.04 | 71.0 | 50.0 |
| 神华集团 | 2693.0 | 100 | 0.16 | 90.6 | 78.0 |

注：神华集团指神华国华电力公司。

- 3、专项督查发电企业

- （1）二氧化硫达标排放情况

2010年，被督查的106家发电企业中，73家电厂二氧化硫100%达标排放，29家电厂达标率在95%以上，国电双辽发电有限公司、大唐长春第二热电有限公司、国电新疆红雁池发电有限公司、陕西榆林银河发电有限公司等4家电厂二氧化硫排放达标率分别为50%、67%、75%、87%。

- （2）脱硫装置建设情况

93%的被督查机组安装了烟气脱硫装置，其中，93家电厂全部建设并投运了烟气脱硫装置，已投运的烟气脱硫装置投运率均在90%以上。国电双辽发电有限公司1、2号机组、大唐长春第二热电有限公司3、4号机组等正在进行烟气脱硫改造。

- （3）二氧化硫排放绩效情况

被督查的106家发电企业中，二氧化硫排放绩效值最低的5家电厂分别是：华能北京热电厂（0.08克/千瓦时），北京京能热电股份有限公司（0.09克/千瓦时），华阳电业有限公司（0.10克/千瓦时），神华国华太仓发电有限公司（0.10克/千瓦时），台塑集团热电(宁波)有限公司（0.13克/千瓦时）。二氧化硫排放绩效值最高的5家电厂分别是：国电新疆红雁池发电有限公司（4.85克/千瓦时），浑江发电公司（4.62克/千瓦时），国电双辽发电有限公司（3.85克/千瓦时），四川华电黄桷庄发电公司（3.54克/千瓦时），国电丰城发电有限公司（3.35克/千瓦时）。

- （4）固体废物综合利用情况

被督查的106家发电企业粉煤灰平均综合利用率为65%，比电力行业平均水平低3个百分点；脱硫石膏综合利用率57%，低于电力行业平均水平12个百分点。山西鲁能河曲发电有限公司、山西阳光发电有限责任公司、山西神头发电有限责任公司、华电宁夏灵武发电有限公司、宁夏马莲台发电厂、国电宁夏石嘴山发电有限责任公司、国电靖远发电有限公司、靖远第二发电有限公司等企业脱硫石膏未综合利用或综合利用率很低。

- 第二部分 主要措施

- 一、全面部署，统筹推进

- 1、完善法规体系，加强政策引导，努力落实国家大政方针

党中央、国务院高度重视节能减排工作，把节能减排作为调整经济结构、转变发展方式、应对气候变化、推动科学发展的重要抓手，提出了“十一五”单位GDP能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%的约束性指标，将节能减排工作提升到了国家发展的全局和战略高度，有力推动了节能减排工作的开展。

国务院成立了国家应对气候变化及节能减排工作领导小组，制定或修订了《可再生能源法》、《节约能源法》、《循环经济促进法》等法律，制定了《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，印发了《关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）、《批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发[2007]2号）、《节能减排综合性工作方案》（国发〔2007〕15号）、《节能减排统计监测及考核实施方案和办法》（国发〔2007〕36号）、《国家环境保护“十一五”规划》（国发〔2007〕37号）、《节能发电调度办法(试行)》（国办发〔2007〕53号）、《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）、《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）、《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发〔2010〕25号）等文件，采取了强化目标责任、调整产业结构、推动技术进步、强化政策激励、加强监督管理等一系列强有力的政策措施，对推动电力行业不断开创节能减排工作新局面起到至关重要的作用。

- 2、建立节能减排目标责任制，强化考核

国家发展改革委、环境保护部、国家能源局等政府有关部门与各省（自治区、直辖市）、新疆建设兵团以及五大发电集团公司等电力企业签订了《关停目标责任书》、《节能目标责任书》、《“十一五”二氧化硫总量削减目标责任书》等，将“十一五”节能减排任务具体分解，保证责任落实到位；并根据《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》规定，对全国各地区和电力企业节能减排目标的完成情况、措施落实情况进行考核评价，并按年度向社会公布考核结果。

- 3、促进电力产业结构优化升级和技术进步

按照国务院节能减排工作部署和分工，各地区有关部门和电力企业积极贯彻执行《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发〔2007〕2号）精神,高度重视电力行业淘汰落后产能工作。国家发展改革委、国家能源局等有关部门制定相关配套政策，明确了关停小火电机组的主要原则、职责分工、激励办法、保障措施等，为关停小机组工作的顺利开展奠定了良好的政策基础；并通过加强领导、落实责任、精心组织、密切合作、强化监督检查，形成一套电力工业优化结构，节能减排的有效机制，确保“十一五”小火电关停任务的圆满完成。

“十一五”期间，国家发展改革委组织编制并公布了《国家重点节能技术推广目录》，建立了国家鼓励的脱硫、脱硝工艺设备名录制度，新建发电机组同步建设脱硫脱硝设备，对现役机组通过技术改造建设脱硫脱硝设施，为推动电力行业节能减排工作发挥了重要的作用。

- 4、运用经济手段和市场机制推动节能减排

运用经济手段，发挥市场配置资源的基础性作用，因地制宜，调整电价水平，疏导电价矛盾，完善电价结构，对包括脱硫电价、可再生能源电价在内的电价水平进行了适当调整，优化资源配置和促进产业结构调整。开展发电权交易、排污权交易，针对水电比重较大的区域或省份，探索利用市场机制发挥水火互济作用，节约化石燃料，减少排放。开展烟气脱硫特许经营，促进专业化分工和提高减排效率。通过经济手段和市场机制有效推动了节能减排健康有序开展。

- 5、强化监管，建立节能减排长效机制

开展全国节能减排电力价格大检查。2010年，国家发展改革委会同工业和信息化部、监察部、环境保护部、国家电监会、国家能源局等六部门，在全国范围内组织开展了节能减排电力价格大检查，严格落实对高耗能企业差别电价政策，坚决纠正地方越权实施优惠电价，严肃查处电力企业不执行脱硫电价政策的行为。这次大检查，坚决纠正了22个省（自治区、直辖市）越权实施的对高耗能企业优惠电价措施，督促全国享受脱硫电价的603家燃煤电厂正常启动脱硫设施，扣减了脱硫设施非正常运行脱硫加价款，全面清理和规范了上网电价秩序。国家发展改革委、国家电监会自2006年以来，每年开展电力价格检查，特别是加强对差别电价、脱硫电价政策执行情况的重点检查。

开展环保专项检查。国家电监会、国家发展改革委、国家能源局、环境保护部加强对燃煤机组脱硫设施投运情况的监督检查，开展燃煤机组脱硫设施监管，推动燃煤发电机组污染物排放实时在线监测系统建设，加大行政处罚力度。开展全国整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，督促火电企业提高脱硫设施运行维护水平，脱硫设施的投运率和脱硫效率进一步提高。

开展电力行业节能减排专项督查。近年来，国家电监会组织节能减排督查工作组赴电力企业开展节能减排情况专项督查。针对发现的典型问题，分别向电网企业和发电企业印发了整改通知，并及时跟踪整改情况，促进电力行业节能减排工作不断改进与完善。

建立完善电力行业节能减排监管制度。按照国务院节能减排工作安排与分工，开展电力行业节能减排信息披露工作和节能减排监管标准的制定工作。国家电监会会同国家发展改革委、国家能源局、环境保护部连续四年向社会发布年度电力行业节能减排情况通报，总结了电力行业节能减排成效、采取的措施，分析了存在的问题，提出了监管意见，有效促进了电力行业节能减排工作的开展。建立以“厂网联席会议”等五项制度为核心的厂网界面与电力交易监管体系，加强对电力交易中降低节能减排效率行为的监管；在全国范围内基本建立发电厂辅助服务补偿机制，促进风电、水电等清洁能源及可再生能源全额收购。在统计调查的基础上，研究制定《电力企业节能降耗主要指标监管评价标准》。

- 二、企业重视，措施有力

- 1、加快电源结构调整，促进产业升级

“十一五”期间，电力工业积极发展水电、核电、风电等非化石能源发电，加大小火电机组关停力度，加快水电、煤电等大型电源基地的开发建设，电源结构得到进一步优化。电源结构调整促进电网协调建设与发展，带动了整个产业升级和技术进步。一是在智能电网的理论研究及清洁能源接入等领域取得一定成果，总体处于世界领先水平，上海世博园智能电网综合示范工程建成并投入使用，中新天津生态城和广州中新知识城20千伏智能电网示范区开工建设。二是超超临界机组广泛应用，大型空冷、循环流化床、脱硫脱硝等先进技术得到推广。截至目前，我国已投运百万千瓦级超超临界机组34台，居世界首位。世界上首台百万千瓦超超临界空冷发电机组宁夏灵武电厂投产，世界上首台60万千瓦超临界循环流化床锅炉在四川白马电厂安装建设，全球最大的捕集能力为每年12万吨的燃煤电厂二氧化碳捕集项目在上海石洞口二厂投运，华能天津IGCC电站示范工程项目建设全面推进。三是清洁能源发电设备自主研发成果斐然。世界上首批4台AP1000核电机组已经全面进入主体工程建设阶段；我国自主开发的首台百万千瓦级核电站全范围模拟机在福建宁德核电站正式投入使用；国内首台自主研发并拥有全球自主知识产权的5兆瓦风电机组正式出厂；首座10兆瓦光热发电试验示范项目在甘肃开工。

- 2、完善企业内部管理体系，加强制度建设

电力企业高度重视节能减排工作，不断加强组织领导，成立了以各级行政正职为组长的节能减排领导小组，并明确各级行政正职为第一责任人，建立了较为完善的节能减排管理、评价、考核、问责等相关制度，并严格执行。各电力企业制定了明确的“十一五”节能减排目标，以落实“十一五”二氧化硫总量削减目标责任书、节能目标责任书和小机组关停责任书为抓手，与所属企业签订节能减排责任书，将节能减排各项任务指标逐年分解落实到所属企业。加大责任追究力度，建立了节能环保问责制，将节能减排目标完成情况作为年度绩效考核的重要内容，为顺利完成节能减排目标发挥了重要作用。

3、注重节能减排资金投入，强化节能减排技术改造

“十一五”期间，电力行业加大节能减排工作力度，切实落实节能减排任务措施，在技术研发、节能环保设施技术改造等方面投入了大量的资金。电网方面，累计投资约2000亿元，主要用于输电线路、城网、农网改造和电网技术、环境保护等科研项目领域。电源方面，中央及地方所属主要发电集团公司节能减排技改资金投入约1000亿元，其中：节能技改投入约343亿元，脱硫改造投入约438亿元。

- 4、积极推进节能发电调度，维护各方合法权益

电网企业深入贯彻《国务院办公厅关于转发发展改革委等部门节能发电调度办法（试行）的通知》精神，落实国家有关部委的统一部署，组织江苏、河南、四川、贵州、广东5个试点省份电力公司，配合地方政府，开展节能发电调度试点工作；完善节能发电调度技术支持系统，满足节能发电调度需要；配合有关部门做好节能发电调度配套政策的研究，维护各利益相关方的合法权益；加快电网建设和改造，为节能发电调度提供物质基础。2010年，通过开展节能发电调度，江苏、河南、四川共节约标煤389万吨，减排二氧化碳1012万吨，减排二氧化硫9.75万吨。

- 5、开展发电权交易，节能减排效果明显

在国家有关政策的指导下，近年来，全国大部分省（自治区、直辖市）都开展了发电权交易，在2009年首次实现发电权跨省交易，取得了较好的成效。截至2010年底，国家电网公司经营区域内各单位（除西藏）全部开展发电权交易工作，经营区域内累计完成发电权交易电量4383亿千瓦时，相当于节约标煤4026万吨，减排二氧化碳10466万吨、二氧化硫116万吨。

- 6、积极开展需求侧管理和节能服务，开拓节能减排空间

电网企业充分发挥电力需求侧管理系统作用，针对负荷变化实施动态管理，严格执行峰谷电价和差别电价，实现错峰调节作用，保证重要客户、重点地区的电力有序供应。“十一五”以来，国家电网公司累计新增热泵供热(冷)面积7550万平米，推广节能变压器、无功补偿设备、绿色照明、高效电动机等项目22.1万个，开展电采暖、农业电力灌溉、陶瓷窑炉电加热和金属电热处理等能源替代技术项目1.58万项，电蓄热（冷）空调容量新增约522万千瓦，实施能效电厂项目三批共计661个。通过实施需求侧管理累计节约电量440亿千瓦时，节约标煤约1500万吨，减排二氧化碳3700万吨。南方电网公司“十一五”期间，先后为用户提供节能诊断2.8万次，提出节电建议12.76万次，建成节能示范项目170个。基本完成在各省会城市供电企业和售电量在100亿千瓦时以上城市供电企业建立科学用电指导中心的目标。

- 第三部分 评述

- 一、取得的成绩

“十一五”期间，各有关部门、地方和电力企业认真贯彻落实国家有关节能减排政策法规，积极推进“上大压小”，不断优化电源结构，加快电网建设步伐，加大二氧化硫治理力度，节能减排工作取得显著成效，提前完成“十一五”节能减排规划目标，为全国节能减排目标的实现做出了巨大贡献。

1、电源结构进一步优化。2010年，全国包括水电、核电以及风电、太阳能发电等新能源在内的非化石燃料发电装机容量共计2.57亿千瓦，所占比重由2005年的24.2%上升到26.6%。与2005年相比，全国30万千瓦及以上火电机组占火电装机比重由47%上升到71%，火电机组单机容量由“十五”末的6.2万千瓦提高到“十一五”末的10.9万千瓦。

2、关停小火电机组任务超额完成。经国家能源局核定，2010年全国共关停小火电机组1690万千瓦，超额完成2010年关停1000万千瓦的目标。“十一五”期间，全国共关停小火电机组7683万千瓦，超额完成国家确定的“十一五”关停5000万千瓦关停任务。

3、电力生产主要能耗指标进一步降低。2010年，全国6000千瓦及以上火电机组供电煤耗333克标准煤/千瓦时，比上年降低7克标准煤/千瓦时，达到世界先进水平。“十一五”期间，火电机组平均供电煤耗累计下降37克标准煤/千瓦时。2010年，全国6000千瓦及以上电厂厂用电率为5.43%，同比下降0.33个百分点，“十一五”期间累计下降0.44个百分点。2010年，全国电网综合线损率6.53%，比上年下降0.19个百分点，比“十一五”确定的7%的目标值低0.47个百分点，居同等供电负荷密度条件国家的先进水平。

4、二氧化硫减排成效显著。截至2010年底，全国已投运烟气脱硫机组超过5.6亿千瓦，约占全国煤电机组容量的86%，比2005年提高72个百分点。全国电力二氧化硫排放956万吨，比2005年降低约29%。与2005年相比，2010年电力二氧化硫排放量下降394万吨（全国下降364万吨），是全国的1.08倍，为全国二氧化硫减排作出了巨大的贡献。

5、电力企业节能减排措施进一步完善。大多数电力企业结合实际，建立了节能减排监督网络，完善了管理制度和技术规程。加强节能减排的精细化管理，定期开展能耗水平分析。加强设备运行管理，提升设备可靠性，努力挖掘设备潜力，提高设备利用效率。加强脱硫设施和烟气在线监测系统维护，采取措施提高固体废物的利用率。强化监督管理，制定节能减排规划和目标，定期进行考核，实现了对节能减排工作的常态化管理。

6、电力节能减排管理模式得到创新。“十一五”期间，火电厂烟气脱硫引入了特许经营模式，从2007年开始试点，为期三年。截至2010年底，按规定程序纳入试点的项目共23个，涉及59台共2448.5万千瓦装机容量机组。其中，已按特许经营模式运行的机组45台，1939.5万千瓦，占试点总容量的79%。火电厂烟气脱硫采用特许经营模式，对于提高脱硫工程质量和设施投运率，加快烟气脱硫技术进步，实现烟气脱硫产业又好又快发展有着重要意义。从试点效果看，创新了火电厂烟气脱硫市场机制，建立了科学可行的特许经营管理体系，提高了脱硫装置建设和运营质量，推动了脱硫产业良性发展。

- 二、存在的问题

- 1、政策法规不够完善，影响企业节能减排的积极性

（1）污染物控制补贴电价政策落实不到位

2004年以来，国家制定了每千瓦时上网电价提高1.5分的脱硫电价政策，对于提高发电企业安装脱硫设施的积极性、减少二氧化硫排放起到了明显的作用。但在脱硫电价执行过程中仍然存在一些问题。一是部分已安装脱硫设施电厂的脱硫电价补偿不能及时到位；二是对脱硫设施投运率未达标的电厂未严格按要求扣减脱硫电价；三是目前的脱硫电价政策难以解决高硫煤机组脱硫、老电厂脱硫技改、30万千瓦以下小机组以及供热机组脱硫的成本；四是国家尚未制定鼓励电厂脱硝的相关政策，给企业带来较大的经营压力，严重影响企业脱硝的主动性和积极性。据环境保护部统计，已建成的烟气脱硝机组中，约三分之一能够正常运行，三分之一运行不正常，三分之一没有运行。

（2）环保产业政策引导有待进一步完善

- 产业政策是政府部门为了实现一定的经济和社会目标而对产业的形成和发展进行干预的各种政策的总和。从目前脱硫产业化、脱硝产业化、除尘产业化看，脱硝技术尚未完全掌握、脱硝催化剂尚未真正的国产化、脱硫脱硝的相关技术规范尚未完善、相关经济政策尚未落实、市场准入不严格等，以上都有赖于环保产业政策的进一步完善。

- （3）部分地方执行差别电价等政策不到位

- 部分地方未严格执行差别电价政策，有的擅自出台优惠电价，有的未按规定实施惩罚性电价。有的地方对自备电厂未按规定征收政府性基金及附加。

2、节能减排统计、监测和考核体系有待完善

虽然电力行业有关节能减排的统计指标比较完善，但是电力体制改革后原有的统计体系发生了重大变化，原有的电力行业节能减排监督体系解体。目前，对电力行业节能减排的监测技术不规范、监测能力不足，节能减排数据主要依靠企业自行申报，准确性难以保证。节能减排考核体系尚未建立，相关技术规范滞后，使节能减排评价指标体系难以发挥应有的作用。

- 3、电力行业节能减排的潜力需进一步挖掘

（1）电网结构有待进一步优化，电力调度水平有待进一步提高

受电网、电源建设不协调、电网调度运行等因素影响，部分输电线路最大输送功率不到经济输送容量的一半，主变平均负载率较低。部分线路系统感性无功补偿配置不均衡，造成线路无功流动、系统无功穿越较大，增加了系统损耗。部分区域旋转备用容量和开机方式安排过大，造成机组发电负荷率偏低，不利于机组经济运行。

（2）部分发电企业的环保法律意识有待进一步增强

一是对国家节能减排法规政策重视不够，依法管理企业意识不强。如少数企业未依法取得排污许可证。二是少数企业烟气在线连续监测系统不能真实反映脱硫装置投运率，在脱硫系统运行过程中，有开启旁路运行、偷排二氧化硫的现象。

（3）发电企业入厂煤质量下降影响节能减排效果

近几年来，各燃煤发电厂实际燃用的煤种、煤质明显偏离设计值。燃煤主要指标（如发热量、灰分和硫分）普遍达不到设计用煤要求，超过设计值1倍甚至数倍的现象时有发生，对机组正常出力影响较大，严重磨损设备，锅炉爆管机率增加，增加了厂用电耗，降低了发电效率；同时，造成脱硫装置严重超负荷运转，效率达不到要求，甚至造成设备损坏，极大影响企业脱硫效果。如60%以上的专项督查机组实际供电煤耗高于设计值，最多超出60余克标准煤/千瓦时，其中主要原因之一就是实际燃煤煤种偏离设计值。

（4）脱硫装置建设质量及运行管理水平仍需进一步提高

“十一五”期间，我国火电厂烟气脱硫呈“爆炸式”发展，五年增加5亿千瓦，开创了历史先河。在烟气脱硫装置快速建设的同时，也暴露出部分工程设计参数选取不合理，工程质量、设备质量问题突出，运行管理水平不高，脱硫装置建成投运不久又面临技术改造等问题，这导致部分发电企业脱硫设施运行不正常，脱硫成本增加，投运率不高，在一定程度上影响了二氧化硫控制水平。

（5）脱硫石膏综合利用率仍有待提高

随着脱硫机组的大规模投运，脱硫石膏产量逐年提高，脱硫石膏如何处置和消纳问题日趋严重。截至2010年底，燃煤电厂脱硫石膏仍有库存近8000万吨，脱硫石膏的二次污染和综合利用问题不容忽视。

- 三、建议和意见

2010年，全国6000千瓦及以上火电机组平均供电煤耗333克标准煤/千瓦时，已达到国际先进水平，且70%以上是近十年新建的发电机组，锁定效应明显。从长远看，未来即使继续关停小火电、新建高效机组，节能空间也不断减小，预计到2015年供电煤耗可降低至325克标准煤/千瓦时左右。由于燃煤机组在“十二五”初期将全部安装脱硫设备，而新建煤电二氧化硫排放量仍需增长，二氧化硫技术及经济减排的空间已经不大，如在脱硫技术上未取得重大突破的情况下，电力行业在“十一五”的基础上，“十二五”期间再大幅降低二氧化硫排放的难度非常大，需进一步加大节能减排力度，全面完成“十二五”节能减排目标。

- 1、进一步提高节能减排责任意识，依法开展节能减排工作

电力企业要进一步提高对节能减排工作重要性和紧迫性的认识，把思想和行动统一到中央关于节能减排的决策和部署上来。对于在节能减排工作中存在的违法违规行为，要加大处罚力度，追究相关企业领导人的责任，切实做到有法必依、执法必严、违法必究。

- 2、加大结构调整和科技创新力度，科学合理开展节能减排工作

一是科学制定节能减排目标。以改善环境质量、提高资源利用效率、获得更好经济效益为目的，科学制定节能减排目标。二是科学规划电源结构，优化发展煤电，按照电网需要和负荷特性建设适当规模的抽水蓄能电站。三是加快电网技术改造，开展智能电网试点，鼓励支持现役燃煤机组提效技术改造，降低厂用电率和输配电线损。四是加强脱硫、脱硝装置的精细化管理，实现稳定达标前提下的高可用率，提高节能效果和经济运行水平。针对典型机组、煤质进行详细运行管理和运行效果分析，优化脱硫系统，提出达标排放下的经济运行措施，并宣传推广。五是要依靠科技进步，坚持自主创新，积极探索科技含量高、投入资金少、环境效益好的节能减排措施。

- 3、进一步提升管理水平，加强电力行业节能减排管理工作

一是理顺电力行业节能减排管理体制，形成立法、行政、监督有机统一、协调有序的整体。二是切实落实电力行业节能减排的各方职责，完善执法体系，恢复和完善行业监测、监督体系，加强依法监督和管理。三是进一步发挥行业自律作用。加强电力行业自律，明确行业协会在节能减排工作中的作用和职责。充分发挥行业自律引导作用，建立行业自律机制，发挥政府和企业的桥梁作用。四是依法加强节能减排统计工作。电力企业要按照统计制度的要求，依法如实提供统计资料，不得拒报、虚报、瞒报、迟报，不得伪造、篡改统计资料。五是加强火电厂烟气在线监测系统的建设、运行和维护，使监测数据能够真实反映排放情况。六是组织开展现役机组节能减排的技术评估，分析电力生产各环节的节能减排潜力，掌握现役机组节能减排的空间，并采用成熟可靠的新技术、新工艺，积极开展技术改造，最大限度地提高现役机组节能减排的能力。七是加强电力需求侧管理，宣传引导用户安全用电、科学用电和节约用电，推广节能变压器、蓄能空调等，实现社会节能。

- 4、建立和完善市场机制，促进节能减排

（1）制定完善有利于节能减排的电价政策。完善差别电价、峰谷分时电价、惩罚性电价政策，出台鼓励使用蓄能空调的电价政策，对缺电省份全面实行尖峰期电价，对高耗能行业实行用电加价，通过电价形成产业调整的倒逼机制，推动节能减排。尽快出台鼓励余热余压发电和煤层气发电的上网和价格政策，推行居民用电阶梯价格。研究制定对顶峰发电机组、抽水蓄能机组进行价格补贴的扶持政策。

（2）继续完善脱硫电价补偿机制。对因燃煤硫份高导致脱硫成本高的电厂继续合理补偿脱硫电价，满足成本要求。加强对脱硫电价执行情况的监督检查，从根本上解决部分电厂脱硫电价不落实的问题。

（3）制定鼓励火电厂烟气脱硝的经济政策。一是要综合运用各种经济手段推进火电厂的氮氧化物控制工作，以最小的成本换取最大的环境效益，如排污权交易政策；二是要使脱硝的环境保护成本传导到电价中去，鼓励企业建设好、运行好脱硝装置；三是收取的氮氧化物排污费要全部用于氮氧化物的治理，尤其是用于老电厂氮氧化物技术改造；四是制定促进脱硝设备国产化的财税政策和措施。

（4）继续开展发电权交易，推进跨省跨区电力交易机制的建立，逐步取消发电企业年度发电量计划指标，积极推进国家鼓励的高新技术产业开展大用户直购电交易，发挥市场配置资源的基础性作用，通过市场引导电力行业节能减排，促进产业结构调整。

- 5、加强电煤管理，有效节约资源

一是推广燃料分级利用。对于已投运机组，主要是通过市场调节、洗选配送使实际燃煤的主要指标尽可能接近设计指标；对于新建机组，可根据特定煤炭资源和洗选后的指标进行机组设计，最大限度地分级利用洗选后的煤炭。输煤距离较远的电厂燃用发热量高、灰分小的优质动力煤，距离较近的电厂可燃用洗中煤。在洗煤厂附近，规划建设专门燃用低热值燃料的发电厂。二是建立区域配煤中心，保障设计煤种供应。采取切实可行的措施，综合运用法律和政策，根据煤炭资源特点和电煤质量需求，建立区域配煤中心，分区域合理配置电煤资源，保证符合设计要求的电煤的稳定供应。在价格合理的前提下，通过对原煤进行洗选配送，使电厂能够燃用接近设计煤质指标的煤。

- 6、优化电力调度，充分体现电力结构优化的效果

一是要优先安排节能、清洁、高效、绿色发电，限制高耗能、高污染机组发电，提高电力工业整体效率和效益。二是要努力减少电网旋转备用容量,提高发电机组的负荷率，避免机组长时间在低负荷下运行，特别是高参数、大容量的超（超）临界机组。

- 7、继续提高脱硫装置的建设质量和运行效果，注重资金的投入产出

一是加强对脱硫装置的运行管理，将脱硫设备与主机设备同等对待；进一步提高脱硫装置运行人员素质，特别是脱硫技术改造项目的脱硫运行人员的素质，加强脱硫装置的优化运行，促进节能降耗。二是加强对主要脱硫设备的质量管理，明确采购要求，严格执行到货检查和安装质量检查；在竣工验收中要全面测定设备的性能，保证设备稳定可靠运行。三是加强对脱硫装置技术改造力度，提高对劣质煤炭的适应能力。四是加强脱硫、脱硝岗位人员培训，建立定期技术考核和持证上岗。

- 8、高度重视脱硫石膏综合利用，减少二次污染

在电力行业加大市场调研力度，提高脱硫石膏综合利用率的同时，要从政策上加大对脱硫石膏综合利用的支持力度。一是要进一步研究制定支持利用脱硫石膏的财税、金融等相关经济政策，如适时制定对开采天然石膏增加资源税的政策。二是电力行业要加强对脱硫装置的运行管理，提高脱硫石膏品质，同时加强与建材企业合作，为综合利用脱硫石膏创造条件。三是加大脱硫石膏综合利用技术研发力度与经验交流，建立区域脱硫石膏综合利用示范工程，针对脱硫石膏的实际品质，开发脱硫石膏大规模资源化利用技术，提升脱硫石膏在应用过程中的品质，努力开拓大宗脱硫石膏综合利用的新领域。

956万吨为环境保护部核定值，行业统计值为926万吨。2010年电力二氧化硫排放总量目标值是环境保护部在2005年确定的，当时采用的煤中硫份释放到空气中的系数为80%，2007年全国污染源普查将该系数统一调整为85%，2010年电力二氧化硫排放总量实际值核定采用的是调整后的系数，但未按此系数调整目标值。环境保护部确认电力行业2010年二氧化硫排放量比2005年降低29%。